## Class B
Steel-ring flanges-AWWA C207
Class B
NPS | DN | OD, A | ID, B | Number of Bolts | Diam.of Bolt Circle, C | Diam.of Bolt | Thickness of Flange, T | Thickness of Blind, T
4 | 100 | 228.6 | 116.078 | 8 | 190.5 | 15.875 | 15.875 | 15.88
5 | 125 | 254 | 143.764 | 8 | 215.9 | 19.05 | 15.875 | 15.88
6 | 150 | 279.4 | 170.688 | 8 | 241.3 | 19.05 | 17.4752 | 17.48
8 | 200 | 342.9 | 221.488 | 8 | 298.45 | 19.05 | 17.4752 | 17.48
10 | 250 | 406.4 | 276.352 | 12 | 361.95 | 22.225 | 17.4752 | 17.48
12 | 300 | 482.6 | 327.152 | 12 | 431.8 | 22.225 | 17.4752 | 18.26
14 | 350 | 533.4 | 360.426 | 12 | 476.25 | 25.4 | 17.4752 | 20.1
16 | 400 | 596.9 | 411.226 | 16 | 539.75 | 25.4 | 17.4752 | 22.66
18 | 450 | 635 | 462.026 | 16 | 577.85 | 28.575 | 17.4752 | 24.13
20 | 500 | 698.5 | 512.826 | 20 | 635 | 28.575 | 17.4752 | 26.42
22 | 550 | 749.3 | 563.626 | 20 | 692.15 | 31.75 | 19.05 | 28.74
24 | 600 | 812.8 | 614.426 | 20 | 749.3 | 31.75 | 19.05 | 30.89
26 | 650 | 869.95 |  | 24 | 806.45 | 31.75 | 20.6248 | 33.2
28 | 700 | 927.1 |  | 28 | 863.6 | 31.75 | 22.225 | 35.5
30 | 750 | 984.25 |  | 28 | 914.4 | 31.75 | 22.225 | 37.53
32 | 800 | 1060.45 |  | 28 | 977.9 | 38.1 | 23.8252 | 40.16
34 | 850 | 1111.25 |  | 32 | 1028.7 | 38.1 | 23.8252 | 42.19
36 | 900 | 1168.4 |  | 32 | 1085.85 | 38.1 | 25.4 | 44.48
38 | 950 | 1238.25 |  | 32 | 1149.35 | 38.1 | 25.4 | 47.06
40 | 1000 | 1289.05 |  | 36 | 1200.15 | 38.1 | 25.4 | 49.09
42 | 1050 | 1346.2 |  | 36 | 1257.3 | 38.1 | 28.575 | 51.4
44 | 1100 | 1403.35 |  | 40 | 1314.45 | 38.1 | 28.575 | 53.7
46 | 1150 | 1454.15 |  | 40 | 1365.25 | 38.1 | 28.575 | 55.73
48 | 1200 | 1511.3 |  | 44 | 1422.4 | 38.1 | 31.75 | 58.03
50 | 1250 | 1568.45 |  | 44 | 1479.55 | 44.45 | 31.75 | 60.38
52 | 1300 | 1625.6 |  | 44 | 1536.7 | 44.45 | 31.75 | 62.69
54 | 1350 | 1682.75 |  | 44 | 1593.85 | 44.45 | 34.925 | 64.99
60 | 1500 | 1854.2 |  | 52 | 1758.95 | 44.45 | 38.1 | 71.63
66 | 1650 | 2032 |  | 52 | 1930.4 | 44.45 | 41.275 | 78.53
72 | 1800 | 2197.1 |  | 60 | 2095.5 | 44.45 | 44.45 | 85.17
78 | 1950 | 2362.2 |  | 64 | 2260.6 | 50.8 | 50.8
84 | 2100 | 2533.65 |  | 64 | 2425.7 | 50.8 | 50.8
90 | 2250 | 2705.1 |  | 68 | 2590.8 | 57.15 | 57.15
96 | 2400 | 2876.55 |  | 68 | 2755.9 | 57.15 | 57.15
102 | 2550 | 3048 |  | 72 | 2908.3 | 63.5 | 63.5
108 | 2700 | 3219.45 |  | 72 | 3067.05 | 63.5 | 63.5
114 | 2850 | 3390.9 |  | 76 | 3219.45 | 69.85 | 69.85
120 | 3000 | 3562.35 |  | 76 | 3371.85 | 69.85 | 69.85
126 | 3150 | 3733.8 |  | 80 | 3536.95 | 76.2 | 76.2
132 | 3300 | 3905.25 |  | 80 | 3702.05 | 76.2 | 76.2
144 | 3600 | 4248.15 |  | 84 | 4019.55 | 82.55 | 82.55

## Class D
Steel-ring flanges-AWWA C207
Class D
NPS | DN | OD, A | ID, B | Number of Bolts | Diam.of Bolt Circle, C | Diam.of Bolt | Thickness of Flange, T | Thickness of Blind, T
4 | 100 | 228.6 | 116.078 | 8 | 190.5 | 15.875 | 15.875 | 15.88
5 | 125 | 254 | 143.764 | 8 | 215.9 | 19.05 | 15.875 | 16.51
6 | 150 | 279.4 | 170.688 | 8 | 241.3 | 19.05 | 17.4752 | 17.59
8 | 200 | 342.9 | 221.488 | 8 | 298.45 | 19.05 | 17.4752 | 20.62
10 | 250 | 406.4 | 276.352 | 12 | 361.95 | 22.225 | 17.4752 | 24.21
12 | 300 | 482.6 | 327.152 | 12 | 431.8 | 22.225 | 20.6248 | 28.37
14 | 350 | 533.4 | 360.426 | 12 | 476.25 | 25.4 | 23.8252 | 28.78
16 | 400 | 596.9 | 411.226 | 16 | 539.75 | 25.4 | 25.4 | 32.13
18 | 450 | 635 | 462.026 | 16 | 577.85 | 28.575 | 26.9748 | 33.81
20 | 500 | 698.5 | 512.826 | 20 | 635 | 28.575 | 28.575 | 36.77
22 | 550 | 749.3 | 563.626 | 20 | 692.15 | 31.75 | 30.1752 | 39.83
24 | 600 | 812.8 | 614.426 | 20 | 749.3 | 31.75 | 31.75 | 42.18
26 | 650 | 869.95 |  | 24 | 806.45 | 31.75 | 33.3248 | 45.37
28 | 700 | 927.1 |  | 28 | 863.6 | 31.75 | 33.3248 | 48.4
30 | 750 | 984.25 |  | 28 | 914.4 | 31.75 | 34.925 | 51
32 | 800 | 1060.45 |  | 28 | 977.9 | 38.1 | 38.1 | 54.6
34 | 850 | 1111.25 |  | 32 | 1028.7 | 38.1 | 38.1 | 57.21
36 | 900 | 1168.4 |  | 32 | 1085.85 | 38.1 | 41.275 | 60.2
38 | 950 | 1238.25 |  | 32 | 1149.35 | 38.1 | 41.275 | 63.66
40 | 1000 | 1289.05 |  | 36 | 1200.15 | 38.1 | 41.275 | 66.28
42 | 1050 | 1346.2 |  | 36 | 1257.3 | 38.1 | 44.45 | 69.32
44 | 1100 | 1403.35 |  | 40 | 1314.45 | 38.1 | 44.45 | 72.36
46 | 1150 | 1454.15 |  | 40 | 1365.25 | 38.1 | 44.45 | 74.99
48 | 1200 | 1511.3 |  | 44 | 1422.4 | 38.1 | 47.625 | 78.03
50 | 1250 | 1568.45 |  | 44 | 1479.55 | 44.45 | 50.8 | 81.18
52 | 1300 | 1625.6 |  | 44 | 1536.7 | 44.45 | 50.8 | 84.21
54 | 1350 | 1682.75 |  | 44 | 1593.85 | 44.45 | 53.975 | 87.25
60 | 1500 | 1854.2 |  | 52 | 1758.95 | 44.45 | 57.15 | 95.97
66 | 1650 | 2032 |  | 52 | 1930.4 | 44.45 | 63.5 | 105.6
72 | 1800 | 2197.1 |  | 60 | 2095.5 | 44.45 | 66.675 | 113.8
78 | 1950 | 2362.2 |  | 64 | 2260.6 | 50.8 | 69.85
84 | 2100 | 2533.65 |  | 64 | 2425.7 | 50.8 | 73.025
90 | 2250 | 2705.1 |  | 68 | 2590.8 | 57.15 | 76.2
96 | 2400 | 2876.55 |  | 68 | 2755.9 | 57.15 | 82.55
102 | 2550 | 3048 |  | 72 | 2908.3 | 63.5 | 82.55
108 | 2700 | 3219.45 |  | 72 | 3067.05 | 63.5 | 85.725
114 | 2850 | 3390.9 |  | 76 | 3219.45 | 69.85 | 88.9
120 | 3000 | 3562.35 |  | 76 | 3371.85 | 69.85 | 88.9
126 | 3150 | 3733.8 |  | 80 | 3536.95 | 76.2 | 95.25
132 | 3300 | 3905.25 |  | 80 | 3702.05 | 76.2 | 98.425
144 | 3600 | 4248.15 |  | 84 | 4019.55 | 82.55 | 104.775

## Class E
Steel-ring flanges-AWWA C207
Class E
NPS | DN | OD, A | ID, B | Number of Bolts | Diam.of Bolt Circle, C | Diam.of Bolt | Thickness of Flange, T | Thickness of Blind, T
4 | 100 | 228.6 | 116.078 | 8 | 190.5 | 15.875 | 15.875 | 28.58
5 | 125 | 254 | 143.764 | 8 | 215.9 | 19.05 | 19.05 | 30.18
6 | 150 | 279.4 | 170.688 | 8 | 241.3 | 19.05 | 19.05 | 33.35
8 | 200 | 342.9 | 221.488 | 8 | 298.45 | 19.05 | 19.05 | 38.1
10 | 250 | 406.4 | 276.352 | 12 | 361.95 | 22.225 | 22.225 | 39.7
12 | 300 | 482.6 | 327.152 | 12 | 431.8 | 22.225 | 22.225 | 44.45
14 | 350 | 533.4 | 360.426 | 12 | 476.25 | 25.4 | 25.4 | 47.63
16 | 400 | 596.9 | 411.226 | 16 | 539.75 | 25.4 | 25.4 | 50.8
18 | 450 | 635 | 462.026 | 16 | 577.85 | 28.575 | 28.575 | 53.98
20 | 500 | 698.5 | 512.826 | 20 | 635 | 28.575 | 28.575 | 60.33
22 | 550 | 749.3 | 563.626 | 20 | 692.15 | 31.75 | 31.75 | 63.5
24 | 600 | 812.8 | 614.426 | 20 | 749.3 | 31.75 | 31.75 | 66.68
26 | 650 | 869.95 |  | 24 | 806.45 | 31.75 | 31.75 | 69.85
28 | 700 | 927.1 |  | 28 | 863.6 | 31.75 | 31.75 | 69.85
30 | 750 | 984.25 |  | 28 | 914.4 | 31.75 | 31.75 | 73.03
32 | 800 | 1060.45 |  | 28 | 977.9 | 38.1 | 38.1 | 76.2
34 | 850 | 1111.25 |  | 32 | 1028.7 | 38.1 | 38.1 | 77.46
36 | 900 | 1168.4 |  | 32 | 1085.85 | 38.1 | 38.1 | 81.51
38 | 950 | 1238.25 |  | 32 | 1149.35 | 38.1 | 38.1 | 86.2
40 | 1000 | 1289.05 |  | 36 | 1200.15 | 38.1 | 38.1 | 89.74
42 | 1050 | 1346.2 |  | 36 | 1257.3 | 38.1 | 38.1 | 93.86
44 | 1100 | 1403.35 |  | 40 | 1314.45 | 38.1 | 38.1 | 97.97
46 | 1150 | 1454.15 |  | 40 | 1365.25 | 38.1 | 38.1 | 101.53
48 | 1200 | 1511.3 |  | 44 | 1422.4 | 38.1 | 38.1 | 105.65
50 | 1250 | 1568.45 |  | 44 | 1479.55 | 44.45 | 44.45 | 109.9
52 | 1300 | 1625.6 |  | 44 | 1536.7 | 44.45 | 44.45 | 114.02
54 | 1350 | 1682.75 |  | 44 | 1593.85 | 44.45 | 44.45 | 118.14
60 | 1500 | 1854.2 |  | 52 | 1758.95 | 44.45 | 44.45 | 129.95
66 | 1650 | 2032 |  | 52 | 1930.4 | 44.45 | 44.45 | 142.26
72 | 1800 | 2197.1 |  | 60 | 2095.5 | 44.45 | 44.45 | 154.08
78 | 1950 | 2362.2 |  | 64 | 2260.6 | 50.8 | 50.8
84 | 2100 | 2533.65 |  | 64 | 2425.7 | 50.8 | 50.8
90 | 2250 | 2705.1 |  | 68 | 2590.8 | 57.15 | 57.15
96 | 2400 | 2876.55 |  | 68 | 2755.9 | 57.15 | 57.15
102 | 2550 | 3048 |  | 72 | 2908.3 | 63.5 | 63.5
108 | 2700 | 3219.45 |  | 72 | 3067.05 | 63.5 | 63.5
114 | 2850 | 3390.9 |  | 76 | 3219.45 | 69.85 | 69.85
120 | 3000 | 3562.35 |  | 76 | 3371.85 | 69.85 | 69.85
126 | 3150 | 3733.8 |  | 80 | 3536.95 | 76.2 | 76.2
132 | 3300 | 3905.25 |  | 80 | 3702.05 | 76.2 | 76.2
144 | 3600 | 4248.15 |  | 84 | 4019.55 | 82.55 | 82.55

## Class F
Steel-ring flanges-AWWA C207
Class F
NPS | DN | OD, A | ID, B | Number of Bolts | Diam.of Bolt Circle, C | Diam.of Bolt | Thickness of Flange, T | Thickness of Blind, T
4 | 100 | 254 | 116.078 | 8 | 200.152 | 19.05 | 28.702 | 28.7
5 | 125 | 279.4 | 143.764 | 8 | 234.95 | 19.05 | 30.734 | 30.73
6 | 150 | 317.5 | 170.942 | 12 | 269.748 | 19.05 | 33.274 | 33.27
8 | 200 | 381 | 221.742 | 12 | 330.2 | 22.225 | 33.274 | 33.27
10 | 250 | 444.5 | 276.352 | 16 | 387.35 | 25.4 | 38.1 | 38.1
12 | 300 | 520.7 | 327.152 | 16 | 450.85 | 28.575 | 41.402 | 41.4
14 | 350 | 584.2 | 360.426 | 20 | 514.35 | 28.575 | 49.276 | 49.28
16 | 400 | 647.7 | 411.226 | 20 | 571.5 | 31.75 | 54.356 | 54.36
18 | 450 | 711.2 | 462.026 | 24 | 628.65 | 31.75 | 57.15 | 57.125
20 | 500 | 774.7 | 512.826 | 24 | 685.8 | 31.75 | 59.182 | 59.18
22 | 550 | 838.2 | 563.626 | 24 | 742.95 | 31.75 | 63.5 | 63.5
24 | 600 | 914.4 | 614.426 | 24 | 812.8 | 38.1 | 68.326 | 68.53
26 | 650 | 971.55 |  | 28 | 876.3 | 44.45 | 76.2 | 76.2
28 | 700 | 1035.05 |  | 28 | 939.8 | 44.45 | 79.502 | 79.5
30 | 750 | 1092.2 |  | 28 | 996.95 | 44.45 | 80.01 | 80.42
32 | 800 | 1149.35 |  | 28 | 1054.1 | 44.45 | 82.55 | 84.62
34 | 850 | 1206.5 |  | 28 | 1104.9 | 44.45 | 85.852 | 88.25
36 | 900 | 1270 |  | 32 | 1168.4 | 50.8 | 87.884 | 93.25
38 | 950 | 1327.15 |  | 32 | 1219.2 | 50.8 | 88.9 | 96.9
40 | 1000 | 1377.95 |  | 36 | 1276.35 | 50.8 | 92.202 | 101.4
42 | 1050 | 1447.8 |  | 36 | 1339.85 | 50.8 | 96.774 | 105.92
44 | 1100 | 1504.95 |  | 36 | 1397 | 50.8 | 101.6 | 110.19
46 | 1150 | 1562.1 |  | 40 | 1454.15 | 50.8 | 104.902 | 114.43
48 | 1200 | 1651 |  | 40 | 1543.05 | 50.8 | 114.3 | 121.44